| «СОГЛАСОВАНО» Исполнительный директор ООО "ПРОЕКТ" _____________/ А.В. Федоров / «08» декабря 2023 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Главный врач ГБУЗ "Земетчинская районная больница" _____________/ А.Л.Жангазинов / «08» декабря 2023 г. |
| --- | --- |

М.П.					М.П.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Л-126-23-3-ДВ

Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ГБУЗ «Земетчинская РБ», расположенного по адресу: Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино, ул. Калинина 52г.

Комиссия в составе:

| Председателя комиссии: | Главный врач ГБУЗ «Земетчинская РБ» |  | А.Л. Жангазинов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
| Членов комиссии от заказчика: | Заведующий хозяйством |  | В.А. Козырьков |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
|  | Главная медицинская сестра |  | О.А. Жалнина |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
| От проектной организации: | Исполнительный директор ООО «ПРОЕКТ» |  | А.В. Федоров |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования здания инфекционного корпуса ГБУЗ «Земетчинская РБ», расположенного по адресу: Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино, ул. Калинина 52г установлена необходимость проведения капитального ремонта.

(ремонта, реконструкции или иное указать)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами (при необходимости):

_____________________________________________________________________________________

(перечень факторов)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ (при необходимости):

_____________________________________________________________________________________

Перечень видов демонтажных и строительно-монтажных работ (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем) (укрупненный):

Основание: акт технического осмотра от 30.10.2023 г.

| N п/п | Перечень дефектов с указанием помещения (объекта) иное | Виды необходимых к выполнению работ | Единица измерения | количество | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Архитектурные решения |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Необходима частичная перепланировка отдельных помещений в связи с приведением существующих планировочных решений к действующим нормам: СанПин, противопожарные нормы и т.д, | Демонтаж кирпичной кладки перегородок: между пом. № 56,57; между пом. № 55,57; между пом. № 1.2, 1.1; между пом. № 1.2, 1.3; между пом. № 1.1, 1.3; между пом. № 1.1, 1.4; между пом. № 1.3, 1.4; между пом. № 3.1, 3.2; между пом. № 6.1, 6.2 между пом. № 6.1, 6.3; между пом № 6.2, 6.4; между пом. № 6.3, 6.4; между пом. № 6.3, 6.5; между пом. № 6.4, 6.6; между пом. № 6.5, 6.6; между пом. № 8.1, 8.2; между пом. № 33, 34; между пом. № 31, 34; между пом № 32, 33; между пом. № 31, 32; в пом. 42. | м2 | 106,07 |  |  |
|  |  |  | м3 | 16,02 |  |  |
|  |  | Демонтаж кирпичной кладки под пробиваемые проемы: между пом. № 5, 60 (Пр-1) размерами 1,2х2,1м; между пом. № 7, 60 (Пр-1) размерами 1,2х2,1м; между пом. № 42, 47 (Пр-2) размерами 0,9х2,1м; между пом. № 13, 9 (Пр-3) размерами 0,9х2,1м; между пом. № 51, 52 (Пр-4) размерами 1,5х0,9м. | м3 | 4,771 |  |  |
|  |  | Демонтаж ПВХ витража остекленного между пом. №9, 47 | м2 | 7,14 |  |  |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тип 1 (пом. № 1, 3, 6) Наблюдается износ покрытия стен. выпадения отдельных элементов керамической плитки; дефекты штукатурки (неплотное примыкание штукатурных слоев к стенам, трещины). | Демонтаж плиточного покрытия стен | м2 | 37,35 |  |  |
|  |  | Отбивка штукатурки | м2 | 127,69 |  |  |
|  | Тип 2 (пом. № 2, 15, 18, 23, 26, 37, 40) Наблюдается износ покрытия стен, трещины окрашиваемого покрытия, отшелушивания; дефекты штукатурки (неплотное примыкание штукатурных слоев к стенам, трещины). | Отбивка штукатурки | м2 | 90,495 |  |  |
|  | Тип 3 (Пом. № 4, 5, 7, 8, 13, 38, 39, 44, 45, 50, 51, 52) Наблюдается износ покрытия стен, трещины окрашиваемого покрытия, отшелушивания; дефекты штукатурки (неплотное примыкание штукатурных слоев к стенам, трещины). | Отбивка штукатурки | м2 | 365,679 |  |  |
|  | Тип 5 (Пом. № 10, 11, 55) Наблюдается износ покрытия стен. выпадения отдельных элементов керамической плитки; дефекты штукатурки (неплотное примыкание штукатурных слоев к стенам, трещины). | Демонтаж плиточного покрытия стен | м2 | 55,05 |  |  |
|  |  | Отбивка штукатурки | м2 | 55,05 |  |  |
|  | Тип 6 (Пом. № 16, 19, 24, 27, 42, 43, 46, 54) Наблюдается износ покрытия стен. выпадения отдельных элементов керамической плитки; дефекты штукатурки (неплотное примыкание штукатурных слоев к стенам, трещины). | Демонтаж плиточного покрытия стен | м2 | 196,236 |  |  |
|  |  | Отбивка штукатурки | м2 | 196,236 |  |  |
|  | Тип 7 (Пом. № 31, 32, 33, 34 (обмер), 31, 35, 32, 33, 34 (проектн)) Наблюдается износ покрытия стен: трещины окрашиваемого покрытия, отшелушивания; выпадения отдельных элементов керамической плитки; дефекты штукатурки (неплотное примыкание штукатурных слоев к стенам, трещины). | Демонтаж плиточного покрытия стен | м2 | 30,75 |  |  |
|  |  | Отбивка штукатурки | м2 | 61,71 |  |  |
|  | Тип 8 (Пом. № 56, 57 (обмер), 56, 58, 57, 59 (проектн)) Наблюдается износ покрытия стен: трещины окрашиваемого покрытия, отшелушивания; выпадения отдельных элементов керамической плитки; дефекты штукатурки (неплотное примыкание штукатурных слоев к стенам, трещины). | Демонтаж плиточного покрытия стен | м2 | 26,64 |  |  |
|  |  | Отбивка штукатурки | м2 | 29,64 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тип 3 (Пом. № 9, 30, 47) Тип 4 (Пом. № 60) Требуется демонтаж существующей потолочной системы, не соответствующей классам чистоты. | Демонтаж потолочной системы «Армстронг» | м2 | 92,591 |  |  |
|  |  | Демонтаж потолочной системы «Армстронг» | м2 | 51,218 |  |  |
|  | Тип 5 (Пом. № 48, 49). Наблюдаются потертости, потемнения побелки. | Очистка потолка от побелки вручную | м2 | 12,899 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тип 1 (Пом. № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 31, 32, 33, 34 (обмерочн), 1, 31, 32, 33, 34, 35 (проектн)) Тип 2 (Пом. № 2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8.1, 8.2, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43.1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60 (обмерочн,), 2, 3, 6, 9, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 57, 59, 60, 8, 10, 11, 16, 19, 24, 27, 38, 39, 46, 54, 56, 58 (проектн)) Тип 3 (Пом. № 4, 5, 7, 13, 14, 21, 22, 29, 36, 41 (обмерочн), 4, 5, 7, 12, 13, 14, 21, 22, 29, 36, 41 (проектн)) Напольное покрытие имеет дефекты, требуется замена покрытия. Линолеум имеет отверстия, дыры, заломы и пятна. Стяжка вспучена, наблюдаются трещины. Основание просело и разрушено на площади более 10%. Плинтуса деревянные также имеют видимые дефекты, сколы, местами отломлены. Необходима замена стяжки пола, устройство покрытия из керамогранитной плитки и замена плинтусов на плинтуса из керамогранитных плиток в связи с повышенными требованиями к классу чистоты помещений. | Демонтаж покрытия из керамической плитки | м2 | 22,209 |  |  |
|  |  | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм | м2 | 22,209 |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума | м2 | 31,055 |  |  |
|  |  | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм | м2 | 31,055 |  |  |
|  |  | Демонтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 36,74 |  |  |
|  |  | Демонтаж покрытия из керамической плитки | м2 | 370,519 |  |  |
|  |  | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм | м2 | 370,519 |  |  |
|  |  | Демонтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 340,14 |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума | м2 | 157,088 |  |  |
|  |  | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм | м2 | 157,088 |  |  |
|  |  | Демонтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 147,18 |  |  |
| Оконные проемы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Деревянные оконные блоки устарели, истерты. Оконная рама имеет расслоения по структуре, расшатана, что препятствует плотному закрыванию створок. Подоконные доски имеют расслоения по структуре, сколы, трещины. Частично обломаны. Отлива имеют следы ржавчины, заломы и трещины. Необходима замена оконных блоков на ПВХ с заменой подоконников, отливов, отделкой внутренних и наружных откосов. | Демонтаж деревянных оконных блоков – 30шт | м2 | 68,58 |  |  |
|  |  | Демонтаж ПВХ оконных блоков – 1шт | м2 | 3,24 |  |  |
|  |  | Демонтаж отливов из кровельной стали шир. 400мм | м.п. | 39,9 |  |  |
|  |  | Демонтаж подоконников деревянных шир. 350мм | м.п. | 43,0 |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Наблюдаются истертости дверных полотен. Дверные коробки расшатаны, рассохлись. Дверные полотна имеют расслоения по структуре, истерты. Расшатанные дверные коробки препятствуют плотному закрыванию дверных полотен. Необходима замена дверных блоков с соблюдением противопожарных, санитарных норм и норм доступа МГН. Наружные дверные блоки ПВХ установлены не качественно, наблюдаются провисания дверного полотна, вмятины. | Демонтаж дверных блоков деревянных, 78шт | м2 | 154,425 |  |  |
|  |  | Демонтаж блоков из ПВХ, 13шт | м2 | 34,68 |  |  |
| Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| Асфальтовое покрытие |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отмостка асфальтовая находится в неудовлетворительном состоянии, наблюдаются ямы, трещины. Необходима замена асфальтового покрытия отмостки с основанием из щебня и песка. | Демонтаж асфальтового покрытия 50мм | м2 | 201,57 |  |  |
|  |  | Выемка пескогрунта глубиной 200мм | м2 | 201,57 |  |  |
| Фасады |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сайдинг ПВХ имеет дефекты, сколы, трещины, выпадения отдельных элементов, деформацию панелей под действием УФ-излючения. Рекомендуется снятие ПВХ-сайдинга, отделка фасада панелями из алюминиевого композита по системе «вентфасад» с утеплением стен минераловатными плитами толщиной 100 мм (согласно действующим требованиям СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий). | Демонтаж зашивки фасада пвх сайдингом по каркасу | м2 | 484,17 |  |  |
| Конструктивные решения |  |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подшивка сайдингом ПВХ выглядит не эстетично, наблюдаются потемнения покрытия сайдинга | Демонтаж зашивки карнизов сайдингом ПВХ по деревянному каркасу | м2 | 96,0 |  |  |
| Фронтон Ф-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Фронтоны крылец зашиты сайдингом ПВХ по каркасу из бруса 50х50мм. каркас неустойчивый, хлипкий. Отверстия в сайдинге, предусмотренные под вентиляционные решетки, в данный момент заколочены досками. | Демонтаж зашивки отверстия во фронтоне досками | м2 | 1,5 |  |  |
|  |  | Демонтаж вертикальных стоек из бруса 50х50мм | м3 | 0,048 |  |  |
| Фронтон Ф-2 (объем учтен на 1шт, всего 2 шт) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Фронтоны крылец зашиты сайдингом ПВХ по каркасу из бруса 50х50мм. каркас неустойчивый, хлипкий. Отверстия в сайдинге, предусмотренные под вентиляционные решетки, в данный момент заколочены досками. | Демонтаж зашивки отверстия во фронтоне досками | м2 | 0,7 |  |  |
|  |  | Демонтаж вертикальных стоек из бруса 50х50мм | м3 | 0,018 |  |  |
| Слуховые окна (объем дан на 1шт, всего 2 шт) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Слуховые окна заколочены деревянными досками | Демонтаж зашивки окна деревянной доской толщ. 20мм | м2 | 0,9 |  |  |
| Стена Ст-1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Необходимо устройство противопожарной стены Ст-1, отделяющей шкаф с кислородными баллонами | Выемка грунта | м3 | 1,52 |  |  |
| Внутреннее электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Наблюдается неисправность системы: проводки, щитков, приборов, ВРУ; отсутствие части приборов; оголение проводов; следы больших ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов, щитков, ВРУ, отгорание резервного кабеля, ведущего от ТПУ до здания). Существующая электропроводка не соответствует действующим требованиям по пожарной безопасности. Необходима полная замена системы. | Демонтаж розеток штепсельных | шт | 210 |  |  |
|  |  | Демонтаж выключателей | шт | 78 |  |  |
|  |  | Демонтаж светильников | шт | 186 |  |  |
|  |  | Демонтаж силовых щитов | шт | 9 |  |  |
| Внутреннее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Полное расстройство системы, выход из строя запорной арматуры, большое количество хомутов, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия элементов системы. Оборудование устарело, подвержено коррозии и не функционирует. Необходима полная замена системы. | Трубы полипропиленовые диаметром 20 мм | пм | 230.00 |  |  |
|  |  | Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм | пм | 70.00 |  |  |
|  |  | Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм | пм | 20.00 |  |  |
|  |  | Дущевые поддоны | шт | 9 |  |  |
|  |  | Умывальники | шт | 34 |  |  |
|  |  | Мойки | шт | 5 |  |  |
|  |  | Унитазы | шт | 10 |  |  |
| Внутреннее водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Неисправность системы; повсеместные повреждения приборов; следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков). Необходима полная замена системы, включая фитинги. | Трубопровод полиэт. ø110 | пм | 187,74 | 155 м труба +25*0,265 – тройник, 39*0,241 – тройник, 0,217*7 – крестовина, 0,38*40 - отвод |  |
|  |  | Трубопровод полиэт.ø50 | пм | 117,75 | 98 м труба +0,125*75 – тройник, 0,172*5 – крестовина, 0,078*82 – отвод, 0,164*15 – переход, 0,165*4 - ревизия |  |
| Внутреннее теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Наблюдается массовое повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами, неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание; значительное нарушение теплоизоляции приборов, занижение проходных диаметров в радиаторах вследствие использование некачественного теплоносителя. | Демонтаж Радиатор чугунный секционный МС-140 3 секции | шт | 8 |  |  |
|  |  | Демонтаж Радиатор чугунный секционный МС-140 7 секций | шт | 5 |  |  |
|  |  | Демонтаж Радиатор чугунный секционный МС-140 8 секций | шт | 10 |  |  |
|  |  | Демонтаж Радиатор чугунный секционный МС-140 9 секций | шт | 2 |  |  |
|  |  | Демонтаж Радиатор чугунный секционный МС-140 10 секций | шт | 7 |  |  |
|  |  | Демонтаж Радиатор чугунный секционный МС-140 11 секций | шт | 1 |  |  |
|  |  | Демонтаж Радиатор чугунный секционный МС-140 16 секций | шт | 8 |  |  |
|  |  | Демонтаж Радиатор чугунный секционный МС-140 18 секций | шт | 1 |  |  |
|  |  | Демонтаж Труба стальная водогазопроводная Ø50 | пм | 20 |  |  |
|  |  | Демонтаж Труба стальная водогазопроводная Ø40 | пм | 50 |  |  |
|  |  | Демонтаж Труба стальная водогазопроводная Ø32 | пм | 200 |  |  |
|  |  | Демонтаж Труба стальная водогазопроводная Ø25 | пм | 70 |  |  |
|  |  | Демонтаж Труба стальная водогазопроводная Ø20 | пм | 50 |  |  |
|  |  | Демонтаж Труба стальная водогазопроводная Ø15 | пм | 100 |  |  |

Комиссия в составе:

| Председателя комиссии: | Главный врач ГБУЗ «Земетчинская РБ» |  | А.Л. Жангазинов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
| Членов комиссии от заказчика: | Заведующий хозяйством |  | В.А. Козырьков |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
|  | Главная медицинская сестра |  | О.А. Жалнина |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |
| От проектной организации: | Исполнительный директор ООО «ПРОЕКТ» |  | А.В. Федоров |
|  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |

«08» декабря 2023 г.